Soluzione Esame di Stato Itis Indirizzo Meccanica - Progetto Brocca Anno 1996

PREFAZIONE AL TEMA

Nella parte sottostante è rappresentato lo schema circuitale dell’ impianto idraulico, dove, vengono raffigurate: la pompa di sollevamento situatata ad una altezza ( ha )o ( hm ) riferita, dal centro di aspirazione, rispettivamente al pelo libero del serbatoio di aspirazione o di mandata, i due serbatoi di aspirazione e di mandata, alla pressione atmosferica, posti  ad un certo dislivello Hg rispetto i peli liquidi, poi, a propria discrezione, sono state aggiunte, per sufficiente completezza, delle saracinesche, un filtro in aspirazione o succhiarola, una valvola di non ritorno in mandata, e, in fine, collegato, con una tubatura, costituita da parti rettilinee e da curve, profilata secondo lo schema circuitale, i vari elementi dell’ impianto idraulico.

hm

Hg

ha

Svolgimento :

Come primo approccio, determiniamo la portata volumetrica :

Qv = Qm · ϱ .

Qv = 144000 / 1000 = 144 m³/h   →  0,04 m³/s .

La potenza idraulica risulta essere :

Pi = Peff · ηp .

Per il calcolo della potenza idraulica è necessario, non essendo specificato nel testo, conoscere il rendimento totale o semplicemente della pompa ηp , il cui valore è compreso tra 0,45 e 0,85; considerando il valore del rendimento ηp = 0,75 e ricordando che il rendimento totale è dato dal prodotto dei singoli rendimenti ηp = ηi · ηv · ηm , avremo una potenza idraulica di :

Pi = 18 · 0,75 = 13,5 Kw .

Adesso, determineremo la prevalenza manometrica :

Hm = 1000 · Pi / ϒ · Qv .

Hm = 1000 · 13,5 / 9810 · 0,04 = 34,4 m .

Prefissiamo, come dato importante, la velocità dell’ acqua nella tubazione, che è consigliato non sia maggiore di 2 – 2,5 m/s , assumeremo il valore di 2,25 m/s sia nella tubazione di mandata e di aspirazione e, con questo dato, calcoleremo :

l’ area della sezione di aspirazione e di mandata :

As = Qv / c .

As = 0,04 / 2,25 = 0,0177 m² .

Infine, il diametro della condotta di aspirazione e di mandata :

d = √ 4 · As / π   .

d = √ 4 · 0,0177 / π   = 0,150 m  →  150 mm .

Valutiamo, adesso, le perdite di carico concentrate : dallo schema dell’ impianto rileviamo le seguenti perdite e, dal manuale, i rispettivi singoli coefficienti di perdita :

nr.3 curve a 90° con R = 1,5d ; coefficiente K = 0,29 ;

nr.1 valvola di fondo con succhiarola ; coefficiente K = 2,5 ;

nr.3 saracinesche ; coefficiente K = 0,26 ;

nr.1 brusco allargamento ; coefficiente K = 1 con d₁ / d₂ < 0,1 ;

nr.1 valvola di non ritorno ; coefficiente K = 1,8 ;

con i valori noti, possiamo determinare la prima perdita di carico complessiva con la seguente relazione :

ʎ’ = Ʃk · ( c² / 2 · g ) .

ʎ’ = [ ( 3 · 0,29 ) + ( 1 · 2,5 ) + ( 3 · 0,26 ) + ( 1 · 1 ) + ( 1 · 1,8 ) ] · [ 2,25² · ( 2 · g ) ] = 1,8 m .

Le perdite localizzate totali , considerando anche il dato del testo ministeriale ʎ’’ = 2,5 m, risultano :

ʎ = ʎ’ + ʎ’’ .

ʎ = 1,8 + 2,5 = 4,3 m .

Successivamente, determineremo le perdite di carico distribuite per metro di lunghezza con la formula di Darcy :

y = β · Q² / d⁵ ;

dove :

β = 0,00164 + ( 0,000042 / d ) .

β = 0,00164 + ( 0,000042 / 0,150 ) = 1,92 · 10⁻³ .

Con i dati noti, possiamo ricavare :

y = 1,92 · 10⁻³ · ( 0,04² / 0,150⁵ ) = 0,04 m/m .

Ora, eseguiremo il calcolo dell’ altezza geodetica, ricordando la seguente relazione :

Hm = Hg + [ ( p₂ - p₁ ) / ϒ ] + [ ( c₂² - c₁² ) / 2 · g ] .

Porremo p₂ = p₁ , essendo ambedue i serbatoi soggetti alla medesima pressione atmosferica, e le velocità assolute c₂ = c₁ , essendo le due  velocità nelle condotte costanti; della relazione precedente rimangono i seguenti termini letterali :

Hm = Hg + ƩY  →  Hm = ( ha + hm ) + ƩY .

Il termine ( ha ) esprime l’ altezza massima di aspirazione, dal punto di vista teorico l’ altezza equivale a 10,33 m, se, poi, teniamo conto delle perdite distribuite nel tratto di aspirazione, che valuteremo con la formula di Darcy, il valore si assottiglia : considereremo una lunghezza della condotta di aspirazione La = 4 m; per cui :

ya = β · Q² / d⁵ · La .

ya = 0,04 · 4 = 0,16 m .

Determiniamo, anche, le perdite di carico localizzate, considerando i seguenti componenti dell’ impianto:

nr.2 curve a 90° con R = 1,5d ; coefficiente K = 0,29 ;

nr.1 valvola di fondo con succhiarola ; coefficiente K = 2,5 ;

nr.1 saracinesche ; coefficiente K = 0,26 .

ʎa = Ʃk · ( c² / 2 · g ) .

ʎa = [ ( 2 · 0,29 ) + ( 1 · 2,5 ) + ( 1 · 0,26 ) ] · [ 2,25² · ( 2 · g ) ] = 0,86 m .

Le perdite complessive nel tratto di aspirazione, considerando anche la perdita, citata nel testo, tra la flangia di aspirazione della pompa e l’ occhio della girante, risultano :

ƩYa = ya + ʎa + 2,5 .

ƩYa = 0,16 + 0,86 + 2,5 = 3,5 m .

In definitiva, l’ altezza teorica di aspirazione della pompa diventa :

ha = 10,33 – Ʃya .

ha = 10,33 – 3,5 = 6,8 m .

Ciononostante, nella condizione reale è da verificare la pompa sotto l’ aspetto del rischio cavitazione. Considerando l’ impianto di aspirazione situato sul livello del mare, che il liquido in questione è acqua alla temperatura di 25 °C , tenendo conto delle perdite di carico nel tratto di aspirazione e, poi, considerando un valore, non essendo specificato nel testo ministeriale, dell’ NPSH della pompa di 2,5 m, dobbiamo, assolutamente, soddisfare la seguente relazione :

NPSH ≤ ( P₁ / ϒ ) – [ ha + ƩYa + ∆ha + ( c₁² / 2 · g ) + ( pv / ϒ ) + ∆za ] .

Ricordando che la grandezza caratteristica di ogni singola macchina nota come NPSH, detta altezza totale netta all’ aspirazione, rappresenta l’ energia, espressa in metri, posseduta dal liquido e misurata alla bocca di aspirazione in condizioni di inizio cavitazione. Il valore della grandezza NPSH è un’ altezza positiva, ricavabile da appositi grafici, il cui diagramma, in funzione della portata, viene redatto dal costruttore in base a misure sperimentali di laboratorio.

Con facili passaggi, si perviene :

ha = ( P₁ / ϒ ) – NPSH – [ ƩYa + ∆ha + ( c₁² / 2 · g ) + ( pv / ϒ ) + ∆za ] .

Il rapporto ( P₁ / ϒ ) rappresenta l’ altezza barometrica corrispondente alla pressione assoluta, che agisce sul pelo libero del liquido nel contenitore di aspirazione;

la grandezza ( ha ) , già nota in precedenza, rappresenta l’ altezza di aspirazione;

la grandezza  ƩYa rappresenta la sommatoria di tutte le perdite di carico, distribuite e localizzate, nella tubazione di mandata;

la grandezza ( ∆ha ) è un margine di prevalenza, una quota di sicurezza dell’ ordine di 0,5 m;

il rapporto ( c₁² / 2 · g ) rappresenta l’ altezza cinetica;

il rapporto ( pv / ϒ ) indica il rapporto tra l’ altezza corrispondente alla tensione del vapore del liquido alla temperatura di 25 °C ed il peso volumico; nel nostro caso la tensione di vapore pv alla temperatura di 25 °C corrisponde a circa 3108 N/mm² ;

la grandezza ( ∆za ) rappresenta la perdita in aspirazione in funzione della temperatura dell’ acqua; nel nostro caso ∆za = 0,3 m .

Per cui, sostituendo i termini noti o ricavati dai manuali, avremo :

ha = ( 101325 / 9810 ) – 2,5 – [ 3,5 + 0,5 + ( 2,25² / 2 · g ) + ( 3108 / 9810 ) + 0,3 ] = 2,95 m  →   3 m .

Fisseremo l’ altezza massima di aspirazione ha = 3 m, considerato che la relazione, di cui sopra, risulta soddisfatta per ha ≤ 3 ; quindi, affinché l’ altezza di aspirazione ( ha ) è minore o uguale a 3 metri, la pompa potrà operare correttamente rispetto alle condizioni di rischio cavitazione.

Ora, poniamo, a nostra discrezione, la lunghezza totale della tubazione dell’ impianto, somma della lunghezza di mandata Lm e di aspirazione La, pari a :

Lt = ( Lm + La ) = 1,2 · Hg .

In base a questa specifica di progetto, arbitraria, e ricordando la relazione della prevalenza manometrica ai punti precedenti, possiamo ricavare, attraverso semplici passaggi e alcune sostituzioni alle parti letterali, l’ altezza geodetica dell’ impianto, ovverosia :

Hm = ( ha + hm ) + ƩY .

Hm = ( ha + hm ) + ( y + ʎ ) .

Hm = ( ha + hm ) + [ ( 0,04 · Lt ) + ʎ ] .

Hm = ( ha + hm ) + [ ( 0,04 · 1,2 · Hg ) + ʎ ] .

Hm = ( ha + hm ) + [ ( 0,048 · Hg ) + ʎ ] .

Hm = Hg + [ ( 0,048 · Hg ) + ʎ ] .

Hm = Hg + ( 0,048 · Hg ) + ʎ .

Hm = ( 1,048 · Hg ) + ʎ .

Hg = ( Hm - ʎ ) / 1,048 .

Hg = ( 34,4 – 4,3 ) / 1,048 = 28,7 m .

L’ altezza geodetica esprime il dislivello tra il pelo libero del serbatoio di mandata rispetto a quello di aspirazione, o, come richiede il testo ministeriale, l’ altezza massima a cui può essere posto il serbatoio di mandata.

Valutiamo, adesso, l’ altezza di mandata ( hm ) :

Hg = hm + ha ;

hm = Hg – ha ;

hm = 28,7 – 3 = 25,7 m .

Determiniamo, anche, la lunghezza della condotta di mandata:

Lt = 1,2 · Hg ;

( Lm + La ) = 1,2 · Hg ;

Lm  =  1,2 · Hg - La ;

Lm = 1,2 · 28,7 – 4 = 30,44 m .

Riepilogando :

Altezza di aspirazione ha = 3 m .

Altezza alla mandata hm = 25,7 m .

Lunghezza della condotta di aspirazione La = 4 m .

Lunghezza della condotta di mandata Lm = 30,44 m .

Autore: Guarda Luca.